## Slide 1
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
____________________ universiteti · «Elektr energetikasi» kafedrasi
BITIRUV MALAKAVIY ISHI
ELEKTR TA'MINOTI TIZIMLARIDA
ENERGIYA SARFINI KAMAYTIRISH TEXNOLOGIYALARI
Buxoro viloyati «Vobkent» 110/35/10 kV podstansiyasi misolida tadqiqot
Bajardi: ____________________________
Ilmiy rahbar: ____________________________
«Himoyaga ruxsat etildi». Kafedra mudiri: ______________
BUXORO — 2026

## Slide 2
TAQDIMOT REJASI
Himoya tuzilmasi
01
Kirish
Dolzarblik, maqsad, vazifalar, obyekt
02
I bob — Nazariy asoslar
Yo'qotish turlari, energiya sifati, en kesim
03
II bob — Tahlil va hisoblar
Yuklama, transformator, fider, balans
04
III bob — Texnologiyalar
Kompensatsiya, ChOQ, AMI, SCADA, iqtisod
05
Xavfsizlik va xulosa
Mehnat muhofazasi, natijalar, tavsiyalar
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
2 / 23

## Slide 3
KIRISH
Mavzuning dolzarbligi
▸ Energiya manbadan iste'molchigacha bo'lgan zanjirning har bir bo'g'inida bir qismi yo'qoladi.
▸ O'zbekiston tarmoqlarida texnik va tijoriy yo'qotishlar ulushi rivojlangan davlatlardan yuqori.
▸ Yo'qotishlarning asosiy qismi 6–10 kV va 0,4 kV taqsimlash tarmoqlarida yuzaga keladi.
▸ Tarmoqda tejalgan har bir kVt·s — manbada qo'shimcha ishlab chiqarish, yoqilg'i va chiqindi tejami.
▸ Yo'qotishni kamaytirish — yangi quvvat qurishga qaraganda ancha arzon yo'l.
MUAMMONING MOHIYATI
Isish yo'qotishlari tokning KVADRATIGA proporsional:
ΔP = 3·I²·R
→ tokning kichik kamayishi katta tejam beradi.
ZAMONAVIY VOSITALAR
• Reaktiv quvvat kompensatsiyasi
• Chastota o'zgartiruvchi qurilma
• AMI — aqlli hisobga olish
• SCADA — dispetcher nazorati
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
3 / 23

## Slide 4
KIRISH
Ishning maqsadi va vazifalari
MAQSAD
Elektr ta'minoti tizimlarida energiya sarfini kamaytirish texnologiyalarini nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etish hamda tanlangan obyekt uchun texnik va iqtisodiy jihatdan asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.
VAZIFALAR
1
Yo'qotish turlari va yuzaga kelish mexanizmlarini nazariy o'rganish;
2
Yuklama, kuchlanish pasayishi, transformator va kabel yo'qotishlarini hisoblash;
3
Garmonik buzilishlar va elektr energiyasi sifatini baholash;
4
Zamonaviy texnologiyalar ishlash tamoyili va shartlarini tahlil qilish;
5
Choralar texnik samarasi va investitsiya qaytish muddatini hisoblash;
6
Elektr xavfsizligi va mehnat muhofazasi tavsiyalarini berish.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
4 / 23

## Slide 5
KIRISH
Tadqiqot obyekti va predmeti
OBYEKT
Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi «Vobkent» 110/35/10 kV taqsimlash podstansiyasi va unga ulangan 10 kV taqsimlash tarmog'i. Modernizatsiya doirasida 16 000 kVA transformator 25 000 kVA quvvatli transformatorga almashtirilgan («Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» AJ).
PREDMET
Tizimda energiya yo'qotishlarini kamaytirish texnologiyalari va ularning samaradorligini baholash usullari.
110/35/10
kV kuchlanish
25 000
kVA transformator
8 ta
10 kV fider
60
GVt·s yillik energiya
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
5 / 23

## Slide 6
I
Energiya yo'qotishlarining nazariy asoslari
Yo'qotish turlari · energiya sifati · iqtisodiy en kesim

## Slide 7
I BOB · NAZARIYA
Yo'qotishlar tasnifi va asosiy bog'liqliklar
Tabiati bo'yicha
• Yuklamaga bog'liq (o'zgaruvchan)
• Doimiy (salt yurish)
Kelib chiqishi bo'yicha
• Texnik (fizik jarayonlar)
• Tijoriy (hisob, o'g'irlik)
ASOSIY QONUNIYAT
ΔP = 3 · I² · R
Tok 2 barobar oshsa — yo'qotish 4 barobar ortadi
REAKTIV QUVVAT TA'SIRI
Reaktiv quvvat to'liq tokni oshiradi → barcha elementlarda yo'qotish ko'payadi. cos φ ni oshirish — kalit zaxira.
Nazariy-uslubiy baza:
Yu. S. Jelezko
V. I. Idelchik
F. F. Karpov
B. I. Kudrin
GOST 32144
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
7 / 23

## Slide 8
I BOB · NAZARIYA
Elektr energiyasi sifati ko'rsatkichlari (GOST 32144)
Ko'rsatkich | Me'yoriy chegara
Kuchlanishning turg'un chetlanishi | ± 10 % (Uₙₒₘ ga nisbatan)
Chastota chetlanishi | ± 0,2 Hz (vaqtincha ± 0,4 Hz)
Garmonik buzilish koeffitsienti (THD) | ≤ 8 % (0,38–10 kV)
Alohida garmonika koeffitsienti | tartibiga ko'ra cheklanadi
Kuchlanish nosimmetrikligi | ≤ 2 % (vaqtincha ≤ 4 %)
NEGA MUHIM?
▸ Sifat me'yoridan chetlanish — qo'shimcha yo'qotish va jihoz resursining qisqarishi.
▸ THD oshishi izolatsiya va kondensatorlarni qizdiradi.
▸ Kuchlanish chetlanishi yuklama rejimini buzadi.
▸ Standartga rioya — ishonchli va tejamkor ekspluatatsiya sharti.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
8 / 23

## Slide 9
II
Energiya sarfi va yo'qotishlar tahlili
Yuklama · transformator · fider · balans · qisqa tutashuv

## Slide 10
II BOB · 2.1
Yuklama grafigi va kuchlanish pasayishi tahlili
12,0 MVt
Maksimal quvvat Pₘₐₓ
9,05 MVt
O'rtacha quvvat Pₒ'ʳ
0,75
To'ldirilganlik koeff. k_t
60 GVt·s
Yillik energiya W
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
10 / 23

## Slide 11
II BOB · 2.2
Transformator yo'qotishlari va rejim optimizatsiyasi
Ko'rsatkich | Belgisi | Qiymat
Nominal to'liq quvvat | Sₙₒₘ | 25 000 kVA
Salt yurish yo'qotishi | ΔPₓₓ | 25 kVt
Qisqa tutashuv yo'qotishi | ΔP_qt | 120 kVt
Qisqa tutashuv kuchlanishi | U_qt | 10,5 %
Salt yurish toki | Iₓₓ | 0,7 %
ASOSIY NATIJA
Bitta transformatorda ishlash (ikkitasi o'rniga) yillik yo'qotishni 503 → 350 MVt·s ga kamaytiradi — QO'SHIMCHA INVESTITSIYASIZ ≈ 153 MVt·s/yil tejam.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
11 / 23

## Slide 12
II BOB · 2.2
10 kV fiderlar bo'yicha yo'qotishlar hisobi
Fider | L, km | S, mm² | ΔU, % | ΔW, MVt·s
F-1 markaz | 2,4 | 120 | 1,64 | 142,8
F-2 turmush | 3,1 | 95 | 2,08 | 153,4
F-4 qishloq-1 | 5,2 | 70 | 2,98 | 154,0
F-5 qishloq-2 | 6,0 | 70 | 2,90 | 130,6
Jami (8 fider) | — | — | — | 865,6
TAHLIL XULOSASI
▸ Fider liniyalaridagi yillik yo'qotish — 865,6 MVt·s.
▸ Eng katta yo'qotish: F-2, F-4, F-5 fiderlarda.
▸ Sabab: katta uzunlik (5–6 km) va kichik en kesim (70 mm²).
▸ F-4 da ΔU = 2,98 % — me'yor chegarasiga yaqin.
▸ Asosiy zaxira aynan 10 kV taqsimlash tarmog'ida joylashgan.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
12 / 23

## Slide 13
II BOB · 2.3
Podstansiya energiya balansi va yo'qotishlar tarkibi
1760 MVt·s
Yillik texnik yo'qotish (= 2,9 %)
▸ Yo'qotishning 68 % dan ortig'i — 10 kV bo'g'inda.
▸ Faqat 10 kV fiderlar — 49,2 % (eng katta ulush).
▸ Balans: W_kir = W_chiq + ΔW_texnik + ΔW_tijoriy.
▸ Demak choralar avvalo 10 kV tarmoqqa yo'naltirilishi kerak.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
13 / 23

## Slide 14
II BOB · 2.3
Quvvat koeffitsienti va garmonik buzilishlar
cos φ = 0,85
tan φ = 0,62 · Qₘₐₓ = 7440 kVar
THD = 8,8 %
me'yor ≤ 8 % — chegaradan yuqori
TAVSIYA ETILGAN YECHIM
Kondensator batareyalarini rezonansdan himoyalovchi sozlangan drossel (filtr-reaktor, 7 % yoki 14 %) bilan o'rnatish hamda passiv garmonik filtrlardan foydalanish.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
14 / 23

## Slide 15
II BOB · 2.4
Yo'qotishlarning mavsumiy dinamikasi va qisqa tutashuv
11,9 kA
Qisqa tutashuv toki I_k
30,3 kA
Zarba toki i_a
Mavjud taqsimlash qurilmasi termik va dinamik shartlarga to'liq javob beradi.
Yo'qotish ulushi yil bo'yi barqaror ≈ 2,9 %, lekin yozda (iyul–avgust) va qishda (yanvar) absolyut qiymat oshadi — cho'qqi davrlarda kompensatsiya samarasi eng yuqori.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
15 / 23

## Slide 16
III
Kamaytirish texnologiyalari va samaradorlik
Kompensatsiya · ChOQ · AMI · SCADA · iqtisodiy baholash

## Slide 17
III BOB · 3.1–3.2
Energiya sarfini kamaytirish texnologiyalari
Reaktiv quvvat kompensatsiyasi
UKRM 10,5 kV; 3600 kVar (6×600). cos φ: 0,85→0,95; S: 14,12→12,63 MVA. Yo'qotish −20 % ≈ 284 MVt·s/yil.
Chastota o'zgartiruvchi qurilma (ChOQ)
110 kVt nasos yuritmasi, PID rostlash. Tejam ≈ 180 MVt·s/yil. Qaytish ≈ 0,9 yil — eng tez choralardan.
AMI — aqlli hisobga olish
Aqlli hisoblagich + konsentrator + MDM. Tijoriy yo'qotishni keskin kamaytiradi: ≈ 1200 MVt·s/yil.
SCADA / PLC / IoT monitoring
Real vaqtda nazorat, masofadan boshqaruv, tarmoqni balanslash. Tejam ≈ 240 MVt·s/yil.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
17 / 23

## Slide 18
III BOB · 3.4
Choralarning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari
Chora | Tejam MVt·s/yil | Tejam mln so'm | Inv. mln so'm | T_q yil
Reaktiv komp. | 284 | 170 | 538 | 3,1
ChOQ | 180 | 108 | 95 | 0,9
AMI | 1200 | 720 | 1730 | 2,4
SCADA | 240 | 144 | 640 | 4,5
Jami (majmua) | 1904 | 1142 | 3003 | 2,6
1904 MVt·s/yil
Majmuaning umumiy tejami
1142 mln so'm/yil
Yillik pul tejami
3003 mln so'm
Umumiy investitsiya
≈ 2,6 yil
O'rtacha qaytish muddati
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
18 / 23

## Slide 19
III BOB · 3.4
Iqtisodiy asoslash: NPV va sezgirlik tahlili
ASOSIY NATIJA
NPV ≈ 1930 mln so'm
(r = 15 %, 8 yil) → NPV > 0 → loyiha asoslangan
Tarif, so'm/kVt·s | Tejam, mln | NPV, mln
480 | 915 | ≈ 1100
600 | 1142 | ≈ 1930
720 | 1370 | ≈ 2760
▸ Sof oqim ≈ 2,7-yilda musbatga o'tadi.
▸ Tarif oshsa NPV ortadi — loyiha barqaror foydali.
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
19 / 23

## Slide 20
NATIJA
Choralardan oldin va keyin: qiyosiy tahlil
Ko'rsatkich | Gacha | Keyin
Quvvat koeffitsienti cos φ | 0,85 | 0,95
To'liq quvvat, MVA | 14,12 | 12,63
Texnik yo'qotish, MVt·s | 1760 | ≈ 1400
Tijoriy yo'qotish, % | ≈ 2,0 | ≈ 0,5
THD, % | 8,8 | < 5
Umumiy yo'qotish, % | ≈ 5,0 | ≈ 3,0
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
20 / 23

## Slide 21
BOB 3.5
Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi
Relay himoyasi turlari
Himoya turi | Vazifasi
Maksimal tok himoyasi | qisqa tutashuvdan himoya
Tok kesimi | tezkor o'chirish
Differensial himoya | transformator ichki nosozligi
Gaz himoyasi | ichki yoy va moy parchalanishi
Yerga tutashuv himoyasi | bir fazali tutashuvni aniqlash
Yong'in, ekologik va sanitariya talablari
• Yerga ulash va zanulleniye (GOST 12.1.030);
• Tegish kuchlanishi chegaralari (GOST 12.1.038);
• Shaxsiy himoya vositalari: izolatsion shtanga, dielektrik qo'lqop, yoyga chidamli kiyim;
• Transformator moyi — yong'in xavfi: moy yig'gich va avtomatik signalizatsiya;
• Elektromagnit maydon, shovqin va sanitariya-gigiyena me'yorlariga rioya.
Yuklanish rejimlari (GOST 14209)
• Doimiy normal: k ≤ 1,0;
• Sutkalik notekislik: 1,0–1,3;
• Avariyadan keyin: 1,3–1,4 (cheklangan vaqt).
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
21 / 23

## Slide 22
YAKUN
Xulosa va amaliy tavsiyalar
▸ Yo'qotishlar tabiati nazariy asoslandi: ular tok kvadratiga va reaktiv quvvatga bog'liq.
▸ Yillik texnik yo'qotish 1760 MVt·s (2,9 %); 68 % dan ortig'i — 10 kV bo'g'inda, ayniqsa F-2/F-4/F-5 fiderlarda.
▸ cos φ ni 0,85 → 0,95 ga ko'tarish yuklamaga bog'liq yo'qotishlarni ≈ 20 % (≈ 284 MVt·s) kamaytiradi.
▸ Transformator rejimini optimallashtirish xarajatsiz ≈ 153 MVt·s/yil tejam beradi.
▸ Choralar qaytishi 0,9–4,5 yil; majmua uchun NPV ≈ 1930 mln so'm (musbat) → loyiha iqtisodiy asoslangan.
TAVSIYA ETILGAN JORIY ETISH KETMA-KETLIGI
1. Transformator
rejimi
2. ChOQ
3. Reaktiv
kompensatsiya
4. AMI
5. SCADA va
balanslash
«Vobkent» 110/35/10 kV PS · Bitiruv malakaviy ishi · Buxoro 2026
22 / 23

## Slide 23
E'tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringizga javob berishga tayyorman
«Vobkent» 110/35/10 kV podstansiyasi · Buxoro — 2026